## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【装饰装修工
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省中医院西溪院区静配中心改造工程-装饰装修工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011302001001 | 50mm岩棉彩钢顶板 | 50mm岩棉彩钢顶板（钢板0.476mm厚，带加强筋） 1.清理缝隙，打胶处理，喷漆； 2.逐块拼接，接缝打胶密封； 3.φ8镀锌低碳钢丝吊杆膨胀螺丝固定于楼板； 4.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | m2 | 300
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省中医院西溪院区静配中心改造工程-装饰装修工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
2 | 011302001004 | 50mm岩棉彩钢墙板 | 50mm岩棉夹芯彩钢板(钢板0.476mm厚) 1.清理缝隙,打胶处理,喷漆； 2.逐块拼接，接缝打胶密封； 3.抄平放线,安装地槽。根据弹好的隔墙轴心线,用胀杆螺丝或射钉射弹固定地槽铝，螺丝间距400-500mm,呈梅花形布置； 4.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | m2 | 176
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省中医院西溪院区静配中心改造工程-装饰装修工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
3 | 011207001002 | 彩钢板单板附石膏 | 彩钢板单板附石膏（钢板0.476mm厚） 1.清理缝隙,打胶处理,喷漆； 2.逐块拼接，接缝打胶密封； 3.单层石膏板,用装用胶粘贴固定到原墙面上； 4.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | m2 | 150
4 | 010802002001 | 钢制单开净化门 | 钢制单开净化门 1.名称：GM1021； 2.洞口尺寸1000*2100mm； 3.具体详见设计说明以及门窗表； 4.含配套国产优质五金； 5.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 樘 | 12
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省中医院西溪院区静配中心改造工程-装饰装修工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 011210002001 | 无机预涂板隔墙 | 无机预涂板隔墙 1.墙体厚度100mm，轻钢龙骨骨架支撑； 2.两侧附无机预涂板； 3.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | m2 | 98
6 | 010802002002 | 钢制双开门 | 钢制双开门 1.名称：GM1521； 2.洞口尺寸1500*2100mm； 3.具体详见设计说明以及门窗表； 4.含配套国产优质五金； 5.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 樘 | 5
7 | 010807001001 | 净化中空玻璃 | 净化中空玻璃 1.中空玻璃,玻璃厚度为5mm,总厚度为50mm 2.包括为满足图纸、招标文件技术标准要求、设计、验收规范规定施工所需的一切工序。 | m2 | 11
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省中医院西溪院区静配中心改造工程-装饰装修工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 011502001001 | 铝合金U型槽 | 铝合金U型槽（50mm宽） 1.铝合金U型槽，自攻螺钉ST4.8@500固定； 2.彩钢板墙体与地面交接位置使用； 3.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | m | 250
9 | 011502001002 | 铝合金立柱 | R50铝合金立柱 1.铝合金立柱组件R50，自攻螺钉ST4.8@500固定； 2.阳角立柱； 3.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | m | 220
10 | 011502001003 | 铝合金圆弧 | R50铝合金圆弧 1.铝合金圆弧组件R50，自攻螺钉ST4.8@500固定； 2.阴角圆弧,墙与地，墙与墙交接位置； 3.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | m | 1050
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省中医院西溪院区静配中心改造工程-装饰装修工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 011502001004 | 圆弧底座 | R50圆弧底座 1.圆弧底座组件R50，自攻螺钉ST4.8@500固定； 2.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | m | 980
12 | 011502001005 | 铝合金中字吕 | 铝合金中字铝 1.铝合金中字铝，自攻螺钉ST4.8@500固定； 2.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | m | 300
13 | 011502001006 | 铝合金中字吕吊梁 | 铝合金中字铝吊梁 1.铝合金中字铝吊梁，自攻螺钉ST4.8@500固定； 2.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | m | 240
14 | 011502001007 | 铝合金大过渡角 | 铝合金大过渡角 1.铝合金大过渡角，直角圆弧90°； 2.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 个 | 45
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省中医院西溪院区静配中心改造工程-装饰装修工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 011502001008 | 铝合金三维角 | 铝合金三维角 1.铝合金三维角，凹形圆弧三边补角； 2.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 个 | 240
16 | 011502001009 | 铝合金终端角 | 铝合金终端角 1.铝合金终端角，门边角40mm宽； 2.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | m | 120
17 | 011502001010 | 安全柜不锈钢挡板 | 安全柜不锈钢挡板 1.安全柜不锈钢挡板，500*2100板厚1.5mm； 2.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | m | 3
18 | 010807001002 | 机械互锁传递窗 | 机械互锁传递窗 1.机械互锁传递窗600*600； 2.定制； 3.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 台 | 6
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省中医院西溪院区静配中心改造工程-装饰装修工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 010805003001 | 传递窗对讲机 | 传递窗对讲机 1.传递窗对讲机； 2.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 个 | 4
20 | 011302001003 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 1.轻钢龙骨； 2.石膏板面层； 3.耐水腻子2遍 4.乳胶漆2遍 5.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | m2 | 20
21 | 011304002001 | 检修口 | 检修口 1.检修口； 2.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 个 | 7
22 | 030601002001 | 压差表 | 压差表（含压差表及气管） 1.压差表（含压差表及气管）； 2.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 个 | 9
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省中医院西溪院区静配中心改造工程-装饰装修工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 030411005001 | 压差表集中设置箱 | 压差表集中设置箱 1.压差表集中设置箱； 2.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 个 | 1
24 | 040804003001 | PVC地板 | 抗菌同质透芯PVC地板 1.抗菌同质透芯PVC地板； 2.防静电地板胶粘合剂 3.吸收性界面处理剂； 4.3mm厚水泥基自流平砂浆； 5.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | m2 | 150
25 | 011101005001 | 拆除 | 原墙面、地面、天棚拆除及清理 1.拆除清理、渣土运输； 2.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | m2 | 220
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【暖通及空调
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省中医院西溪院区静配中心改造工程-暖通及空调工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 030701003001 | 抗生素机组改造 | 1.名称:抗生素机组改造 2.型号:3500m3\h冷量43KW 3.隔振垫（器）、支架形式、材质:隔振垫(器）、支架形式、材质:自带减振器，弹簧减振吊架 4.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 台 | 1
2 | 030701003002 | 普通药机组改造 | 1.名称:普通药机组改造 2.隔振垫（器）、支架形式、材质:隔振垫(器）、支架形式、材质:自带减振器，弹簧减振吊架 3.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 台 | 1
3 | 030701003003 | 机器人管道机空调机组 | 1.名称:机器人管道机空调机组 2.隔振垫（器）、支架形式、材质:隔振垫(器）、支架形式、材质:自带减振器，弹簧减振吊架 3.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省中医院西溪院区静配中心改造工程-暖通及空调工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 030404015001 | PLC控制程序 | 1.名称:PLC控制程序 2.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 台 | 2
5 | 031003001001 | 空调机组水管阀门 | 1.名称:空调机组水管阀门及附件 2.规格、压力等级:铜球阀、Y型过滤器等 3.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 项 | 1
6 | 030108001001 | 中效排风机（含机箱） | 1.名称:中效排风机（含机箱） 2.规格:Q=5000m3/h，P＝600Pa 3.减振底座形式、数量:隔振垫(器）、支/吊架形式、材质:自带减振器，弹簧减振吊架 4.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 台 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省中医院西溪院区静配中心改造工程-暖通及空调工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030108001002 | 配药机器人循环风机 | 1.名称:配药机器人循环风机 2.规格:Q=6000m3/h，P＝1400Pa 3.减振底座形式、数量:隔振垫(器）、支/吊架形式、材质:自带减振器，弹簧减振吊架 4.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 台 | 1
8 | 030108001003 | 非净化区新风过滤机组 | 1.名称:非净化区新风过滤机组 2.减振底座形式、数量:隔振垫(器）、支/吊架形式、材质:自带减振器，弹簧减振吊架 3.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省中医院西溪院区静配中心改造工程-暖通及空调工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 030108001004 | 非净化区排风机 | 1.名称:非净化区排风机 2.规格:清洗间换鞋间均覆盖 3.减振底座形式、数量:隔振垫(器）、支/吊架形式、材质:自带减振器，弹簧减振吊架 4.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 台 | 1
10 | 030702001001 | 净化风管 | 1.名称:净化风管 2.板材厚度:0.6mm 3.管件、法兰等附件及支架设计要求:角钢法兰连接，法兰衬垫采用8501阻燃密封胶带 4.包含风管支架、场外运输、风管漏风试验 5.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | m2 | 380
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省中医院西溪院区静配中心改造工程-暖通及空调工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 030702001002 | 净化风管 | 1.名称:净化风管 2.板材厚度:0.75mm 3.管件、法兰等附件及支架设计要求:角钢法兰连接，法兰衬垫采用8501阻燃密封胶带 4.包含风管支架、场外运输、风管漏风试验 5.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | m2 | 55
12 | 031208003001 | 风管保温 | 1.绝热材料品种:闭泡橡塑（含法兰及阀部件保温） 2.绝热厚度:25mm 3.材料特性:难燃B1级 4.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | m2 | 380
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省中医院西溪院区静配中心改造工程-暖通及空调工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 030702001003 | 非净化区风管 | 1.名称:非净化区风管 2.板材厚度:0.6mm 3.管件、法兰等附件及支架设计要求:角钢法兰连接，法兰衬垫采用8501阻燃密封胶带 4.包含风管支架、场外运输、风管漏风试验 5.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | m2 | 140
14 | 031208003002 | 非净化区风管保温 | 1.绝热材料品种:闭泡橡塑（含法兰及阀部件保温） 2.绝热厚度:25mm 3.材料特性:难燃B1级 4.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | m2 | 140
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省中医院西溪院区静配中心改造工程-暖通及空调工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 030701004001 | 风盘 | 1.名称:卧式安装风机盘管FP-34 2.规格:高档风量340m3/h，机外静压50Pa，电源220-50V-Hz，电机功率(高档)49W，冷盘管：高档供冷量2260W，进出水温度7/12℃，加热盘管：高档供热量3620W，供水温度60℃，工作压力1.6MPa，水阻8KPa，噪音41DB，机组尺寸750*455*240mm 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:弹簧减震吊架 5.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 台 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省中医院西溪院区静配中心改造工程-暖通及空调工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 030701004002 | 风盘 | 1.名称:卧式安装风机盘管FP-51 2.规格:高档风量510m3/h，机外静压50Pa，电源220-50V-Hz，电机功率(高档)66W，冷盘管：高档供冷量3330W，进出水温度7/12℃，加热盘管：高档供热量5150W，供水温度60℃，工作压力1.6MPa，水阻10KPa，噪音43DB，机组尺寸850*455*240mm 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:弹簧减震吊架 5.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省中医院西溪院区静配中心改造工程-暖通及空调工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 030701004003 | 风盘 | 1.名称:卧式安装风机盘管FP-68 2.规格:高档风量680m3/h，机外静压50Pa，电源220-50V-Hz，电机功率(高档)84W，冷盘管：高档供冷量4180W，进出水温度7/12℃，加热盘管：高档供热量6500W，供水温度60℃，工作压力1.6MPa，水阻12KPa，噪音45DB，机组尺寸950*455*240mm 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:弹簧减震吊架 5.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 台 | 2
18 | 030404022001 | 风盘控制器 | 1.名称:风盘控制器 2.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | m2 | 6
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省中医院西溪院区静配中心改造工程-暖通及空调工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 030411004001 | 风盘控制线 | 1.名称:风盘控制线 2.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | m2 | 110
20 | 030703007001 | 高效过滤送风口及箱体 | 1.名称:高效过滤送风口及箱体（包括高效过滤器,风量300m3/h） 2.材质:铝合金 3.规格:305*305 4.类型:矩形 5.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 个 | 2
21 | 030703007002 | 高效过滤送风口及箱体 | 1.名称:高效过滤送风口及箱体（包括高效过滤器,风量600m3/h） 2.材质:铝合金 3.规格:610*305 4.类型:矩形 5.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 套 | 6
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省中医院西溪院区静配中心改造工程-暖通及空调工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 030703007003 | 高效过滤送风口及箱体 | 1.名称:高效过滤送风口及箱体（包括高效过滤器,风量1000m3/h） 2.材质:铝合金 3.规格:550*550 4.类型:矩形 5.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 套 | 6
23 | 030703001001 | 对开多叶调节阀 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:250*250 4.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 个 | 8
24 | 030703001002 | 防火调节阀 | 1.名称:防火调节阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:630*320 4.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省中医院西溪院区静配中心改造工程-暖通及空调工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 030703001003 | 防火调节阀 | 1.名称:防火调节阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:630*400 4.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 个 | 2
26 | 030703001004 | 防火调节阀 | 1.名称:防火调节阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:250*250 4.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 个 | 1
27 | 030703001005 | 电动调节阀带执行器 | 1.名称:电动调节阀带执行器 2.材质:镀锌钢板 3.规格:250*250 4.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 个 | 6
28 | 030703001006 | 电动调节阀带执行器 | 1.名称:电动调节阀带执行器 2.材质:镀锌钢板 3.规格:500*500 4.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省中医院西溪院区静配中心改造工程-暖通及空调工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 030703001007 | 电动调节阀带执行器 | 1.名称:电动调节阀带执行器 2.材质:镀锌钢板 3.规格:630*400 4.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 个 | 1
30 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:WCK500*500 3.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 个 | 1
31 | 030703007004 | 防雨百叶风口 | 1.名称:防雨百叶风口 2.材质:铝合金 3.规格:1300*500 4.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 个 | 1
32 | 030703007005 | 排风口 | 1.名称:排风口 2.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 个 | 5
33 | 030703001008 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 个 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省中医院西溪院区静配中心改造工程-暖通及空调工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
34 | 030703007006 | 蛋格式风口（带滤布） | 1.名称:蛋格式风口（带滤布） 2.材质:铝合金 3.规格:250*400 4.类型:矩形 5.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 个 | 2
35 | 030703007007 | 蛋格式风口（带滤布） | 1.名称:蛋格式风口（带滤布） 2.材质:铝合金 3.规格:300*650 4.类型:矩形 5.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 个 | 2
36 | 030703007008 | 蛋格式风口（带滤布） | 1.名称:蛋格式风口（带滤布） 2.材质:铝合金 3.规格:200*400 4.类型:矩形 5.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省中医院西溪院区静配中心改造工程-暖通及空调工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
37 | 030703007009 | 蛋格式风口（带滤布） | 1.名称:蛋格式风口（带滤布） 2.材质:铝合金 3.规格:200*300 4.类型:矩形 5.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 个 | 1
38 | 030703007010 | 蛋格式风口（带滤布） | 1.名称:蛋格式风口（带滤布） 2.材质:铝合金 3.规格:150*200 4.类型:矩形 5.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 个 | 2
39 | 030703007011 | 蛋格式风口（带滤布） | 1.名称:蛋格式风口（带滤布） 2.材质:铝合金 3.规格:450*600 4.类型:矩形 5.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 个 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省中医院西溪院区静配中心改造工程-暖通及空调工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 030703007012 | 蛋格式风口（带滤布） | 1.名称:蛋格式风口（带滤布） 2.材质:铝合金 3.规格:250*400 4.类型:矩形 5.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 个 | 1
41 | 030703007013 | 蛋格式风口（带滤布） | 1.名称:蛋格式风口（带滤布） 2.材质:铝合金 3.规格:200*300 4.类型:矩形 5.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 个 | 1
42 | 030703007014 | 蛋格式风口（带滤布） | 1.名称:蛋格式风口（带滤布） 2.材质:铝合金 3.规格:100*250 4.类型:矩形 5.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 个 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省中医院西溪院区静配中心改造工程-暖通及空调工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
43 | 030704001001 | 空调系统调试 | 1.系统:空调系统调试 2.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 系统 | 2
44 | 011615001001 | 墙体开洞 | 1.部位:墙体开洞 2.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【电气工程】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省中医院西溪院区静配中心改造工程-电气工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱安装 2.规格:30回路 3.安装方式:暗装 4.含二次结构剔槽洞及恢复 5.含接线箱（若有） 6.接线、调试 7.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 台 | 1
2 | 040801013001 | 动力配电柜AHU-1 | 1.名称:动力配电柜AHU-1 2.规格:12回路 3.安装方式:暗装 4.含二次结构剔槽洞及恢复 5.含接线箱（若有） 6.接线、调试 7.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省中医院西溪院区静配中心改造工程-电气工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
3 | 030412005001 | 吸顶式平板洁净灯 | 1.名称:吸顶式平板洁净灯 2.规格:尺寸：300*1200 3.安装形式:吸顶安装 4.包含引导线及金属软管、支架制作安装、刷漆、配套驱动器、镇流器等全部内容 5.操作物超高费报价自行考虑 6.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 套 | 20
4 | 030412005002 | 灭蝇灯 | 1.名称:灭蝇灯 2.规格：16W 2.安装形式:壁装 3.操作物超高费报价自行考虑 4.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 套 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省中医院西溪院区静配中心改造工程-电气工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 030412005003 | 三防灯 | 1.名称:三防灯 2.规格:40w 3.安装形式:吸顶安装 4.包含引导线及金属软管、配套驱动器、镇流器等全部内容 5.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 套 | 3
6 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 4.本体安装等 5.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 个 | 19
7 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 4.本体安装等 5.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 个 | 10
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省中医院西溪院区静配中心改造工程-电气工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相五孔暗插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 4.本体安装等 5.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 个 | 45
9 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相五孔防水插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 4.本体安装等 5.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 个 | 24
10 | 030411006001 | 接线盒、开关插座配套暗装接线盒 | 1.名称:接线盒、开关插座配套暗装接线盒 2.规格、材质:钢制，86盒 3.安装形式:暗装 4.本体安装等 5.操作物超高费报价自行考虑 6.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 个 | 163
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省中医院西溪院区静配中心改造工程-电气工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格、型号:BYJ-2.5mm2 4.管内配线等 5.操作物超高费报价自行考虑 6.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | m | 2150
12 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格、型号BYJ-4mm2 4.管内配线等 5.操作物超高费报价自行考虑 6.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | m | 380
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省中医院西溪院区静配中心改造工程-电气工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB BYJ-4X35+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架内敷设、管内敷设 5.操作物超高费报价自行考虑 6.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | m | 21
14 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB BYJ-5X2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架内敷设、管内敷设 5.操作物超高费报价自行考虑 6.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | m | 45
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省中医院西溪院区静配中心改造工程-电气工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管 2.规格、材质:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.含二次结构剔槽及恢复 5.操作物超高费报价自行考虑 6.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | m | 1000
16 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管 2.规格、材质:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.含二次结构剔槽及恢复 5.操作物超高费报价自行考虑 6.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | m | 500
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省中医院西溪院区静配中心改造工程-电气工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管 2.规格、材质:JDG50 3.配置形式:暗敷 4.含二次结构剔槽及恢复 5.操作物超高费报价自行考虑 6.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | m | 20
18 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.型号:100*200 3.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | m | 90
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【给排水工程】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省中医院西溪院区静配中心改造工程-给排水工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.材质:不锈钢洗涤池 2.规格、类型:双水龙头1500×600×800 3.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 组 | 3
2 | 031004014001 | 洗手盆带感应龙头 | 1.材质:洗手盆带感应龙头 2.型号、规格:带镜子 3.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 个 | 2
3 | 031003010001 | 软接头（软管） | 1.材质:不锈钢软连接 2.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 个 | 16
4 | 031003001001 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:黄铜 3.规格、压力等级:闸阀 DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 个 | 16
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省中医院西溪院区静配中心改造工程-给排水工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 031001006001 | PPR上水管及辅件 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:PPR DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验；水冲洗；消毒冲洗 6.管道厚度：符合国家标准及验收要求 7.含配套管件 8.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | m | 250
6 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:闭孔橡塑海绵 2.安装部位:DN32以内 3.保温厚度：20mm 4.参数:耐火等级为B1级 5.具体事宜详见图纸，招 | m | 250
7 | 031004004002 | 墩布池 | 1.名称:墩布池 2.含水龙头、下水管、软管、角阀等配套附件 3.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 组 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省中医院西溪院区静配中心改造工程-给排水工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 031001006002 | PVC排水管及辅件 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.规格、压力等级:PVC排水管及辅件 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验；水冲洗；消毒冲洗 6.管道厚度：符合国家标准及验收要求 7.含配套管件 8.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 项 | 1
9 | 031004008001 | 抽纸盒 | 1.材质:抽纸盒 2.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 台 | 3
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【弱电及智能
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省中医院西溪院区静配中心改造工程-弱电及智能化工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 030502005002 | 超五类线缆 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格、型号:超五类线缆 4.管内配线等 5.操作物超高费报价自行考虑 6.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | m | 1600
2 | 030502012001 | 电话接口 | 1.名称:电话接口 2.规格:以太网接口 3.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 个 | 8
3 | 030502012002 | 网络接口 | 1.名称:网络接口 2.规格:以太网接口 3.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 个 | 28
4 | 031101046001 | 监控设备 | 1.名称:监控主机含（解码器、硬盘、显示器、机柜） 2.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省中医院西溪院区静配中心改造工程-弱电及智能化工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:高清摄像机 2.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 台 | 22
6 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:监控布线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格、型号:监控布线 4.管内配线等 5.操作物超高费报价自行考虑 6.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | m | 660
7 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:监控线管 2.规格、材质:监控线管 3.配置形式:明敷设 4.支吊架制作安装、刷漆防腐 5.包含拉线盒、过路盒 6.含二次结构打洞及恢复 7.操作物超高费报价自行考虑 8.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | m | 660
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省中医院西溪院区静配中心改造工程-弱电及智能化工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 030507007001 | 防火门禁系统 | 1.名称:防火门禁系统 2.规格:一拖一 3.与大楼消防系统连接,即出现火警要断电 4.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 台 | 3
9 | 030404015001 | PLC控制程序 | 1.名称:PLC控制程序 2.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 台 | 1
10 | 030507014001 | 模拟量输出 | 1.名称:模拟量输出 2.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 台 | 3
11 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称:温湿度传感器 2.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 支 | 12
12 | 030503006002 | 传感器 | 1.名称:压力传感器 2.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 支 | 10
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省中医院西溪院区静配中心改造工程-弱电及智能化工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 030503006003 | 传感器 | 1.名称:门禁传感器 2.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 支 | 4
14 | 030507014002 | 智能触屏显示 | 1.名称:智能触屏显示 2.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 台 | 1
15 | 030404016001 | 弱电控制箱 | 1.名称:弱电控制箱 2.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 台 | 1
16 | 030603001001 | 模拟量执行器 | 1.名称:模拟量执行器 2.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 台 | 7
17 | 030503003001 | 控制器 | 1.名称:操作台集成控制器 2.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 台 | 7
18 | 030503003002 | 控制器 | 1.名称:紫外灯控制器 2.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 台 | 11
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省中医院西溪院区静配中心改造工程-弱电及智能化工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 030503003003 | 控制器 | 1.名称:排风机控制器 2.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 台 | 2
20 | 030503003004 | 控制器 | 1.名称:循环风机控制器 2.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 台 | 1
21 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管 2.规格、材质:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.含二次结构剔槽及恢复 5.操作物超高费报价自行考虑 6.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | m | 2000
22 | 030502005001 | 超六类网线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格、型号:超六类网线 4.管内配线等 5.操作物超高费报价自行考虑 6.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | m | 2500
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省中医院西溪院区静配中心改造工程-弱电及智能化工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 030404002001 | 电子继电器 | 1.名称:电子继电器 2.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 台 | 36
24 | 080604010001 | 系统调试 | 1.名称:智能系统调试 2.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 系统 | 1
25 | 031006001001 | 风机变频器 | 1.名称:风机变频器 2.型号、规格:三相，7.5KW 3.具体事宜详见招标文件相关条款并满足验收规范及技术要求。 | 台 | 3
本页小计
合 计