- 工程概况 本工程为浙江省中医院钱塘院区生物样本库改造工程，建设单位为浙江省中医院钱塘院区，设计单位为浙江省建设装饰集团有限公司，建设地点为浙江省杭州市钱塘区9号大街浙江省中医院钱塘院区内。本项目主要改造内容为浙江省中医院钱塘院区生物样本库改造，包括4#楼东侧1楼架空层室内的装饰装修、水电管网、暖通设备（部分利旧）、弱电智能化、设备带等改造。 施工现场实际情况由施工单位自行踏勘现场确定。 - 工程量清单编制依据 - 《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013） - 建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定（浙建站计（2013）63号） - 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；《浙江省市政工程预算定额》（2018版）； - 《浙江省建设工程计价规则》（2018版）； - 《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）； - 其他有关文件、法律法规和省造价管理总站的有关定额解释； - 现场实际及建设单位的编制口径。 - 工程质量、工期、施工、材料要求：详见招标文件及设计图纸。 - 材料要求 1、本工程使用材料的品牌及技术参数必须达到招标文件、技术规格书及设计图纸中的要求。 2、部分材料推荐生产厂商及品牌（见附表），由投标人自选或选用相当于推荐生产厂商及品牌，竞争报价。 备注说明： （1）注明品牌的质量等级均要求为“中档系列或以上”，不得采用经济型或低档产品。 （2）投标人在投标报价时应按注明品牌范围内的品牌进行报价，并在投标文件中明确其所选品牌，并标明产地。 （3）本项目所用材料承包人必须按国家有关标准和施工图纸要求采购， 采购前应先提交其样品及做样板（质量等级、规格、颜色等）经监理工程师、设计师、发包人代表书面确认许可后方可采购。 （4）本项目所有装修用板材的环保等级要求为国家标准的E0级，乳胶漆等其他装修用材料的环保等级必须符合可以直接在室内使用的国家标准要求。 （5）所有材料必须符合设计及招标人要求，投标人应在投标文件中列出所有投标人认为需列出的材料（设备）的规格、型号、品牌、档次等，未按招标文件的工程量清单编制说明中确定投标品牌的，投标人在投标文件中提供了招标人推荐品牌以外的产品，应同时提供相当于招标人推荐品牌的证明材料。评标时，评标专家应根据投标人的证明材料及专业水平进行谨慎评标，对推荐品牌外的产品能否满足招标人要求作出明确说明。 （6）无推荐品牌的，投标人按招标文件要求的中高档品牌报价。若投标人未列出，在施工期间招标人可根据工程需要提出要求，投标人必须按照招标人的要求提供材料（设备），并经甲方同意后方可施工。投标文件中，若投标人未列出或已列出但不符合要求，甲方有权更换材料品牌，其价差由投标人承担。 （7）如投标人未明确主材品牌时，主材所用品牌由业主指定，投标报价不变。 - 取费标准及其他报价要求 1、投标报价时，企业管理费中应包括施工企业现场监控和现场临时宿舍取暖降温费用，以及施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费等相关费用。为保障工程质量和安全，企业管理费报价不得低于 《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的计算值，具体如下： 单独装饰工程：取费基数为“定额人工费+定额机械费”，费率不得低于2.27%； 安装工程：取费基数为“定额人工费+定额机械费”，费率不得低于3.26%； 2、安全防护、文明施工措施费用（包括施工现场消防要求及扬尘处理等发生的费用）的投标报价不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的相应下限费率报价，否则，由评标委员会认定其低于成本价竞标，作为无效标处理，具体如下： 单独装饰工程：取费基数为“定额人工费+定额机械费”，费率不得低于5.91%； 安装工程：取费基数为“定额人工费+定额机械费”，费率不得低于7.35%； 3、建设工程规费投标报价不得低于按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）的相应费率报价的30%，具体如下： 单独装饰工程：取费基数为“定额人工费+定额机械费”，费率不得低于8.38%； 安装工程：取费基数为“定额人工费+定额机械费”，费率不得低于9.19%； 4、税金按浙建建发【2019】92号文的规定报价，费用不得竞争，具体如下：取费基数为“税前工程造价”，费率为9%； 5、本工程含暂列金额：30000元。 - 其他说明 - 本工程必须采用预拌砂浆，费用列入相应项目综合单价内，不得以设计图纸及清单描述未注明预拌砂浆而提出变更并要求调整中标单价。 - 分部分项工程数量应根据计价规范中清单项目（含浙江省补充清单项目）规定的工程量计算规则和本省有关规定进行计算。 - 工程量清单项目名称和项目特征中，未特别注明的单位为mm。 - 分部分项工程量清单只描述了完成一个规定计量单位范围内应完成的主要工作内容，但投标人填报的综合单价应是包含了这一计量单位项目范围内的所有工作内容所需的直接费、企业管理费、利润以及风险费用。 - 投标人在确定工程量清单中的每一项综合单价时，均应结合招标文件、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况确定，其中：（1）清单中涉及到有关标准图集的，投标综合单价应包含标准图集做法中所有工作内容。（2）设计图纸未明确者，投标人应按清单明确内容报价。 - 投标人应先到工地现场踏勘，充分了解掌握现场情况，如工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、当地的市政、市容、交通、治安、环保、环卫、城管及任何其它足以影响承包价的情况，预计施工过程中各种不利因素，可将处理所需费用单列，汇入措施费中，计入投标报价。 - 风险金由投标人自行报价计入总价中，中标后不作调整。 - 下列项目由投标单位自行现场勘察并结合本工程实际情况、计算并计入项目措施费中，若不列项或报价为0，视作优惠处理，今后一律不得调整： - 临时用水、临时用电、接线等产生的费用； - 因电力紧张或配备施工变压器容量不足等因素所发生的费用； - 场地内的二次搬运费； - 因施工场地限制，对临时设施搭设及施工进度的影响。 - 清单项目特征中的工作内容描述是主要工作内容，其他辅助工作内容投标人自行考虑，并计入综合单价及合价。 - 装饰材料均需按图纸立面要求的形状加工成型，相关的折边及成型费用考虑在材料报价内，不另列项目计算。 - 图纸有标示，但无具体做法的按常规做法计列清单，此部分费用由投标单位考虑在报价内，施工期细化，结算时不调整。 - 本工程平面部分若有弧形，地面饰面层、墙面饰面层、吊顶饰面层的材料损耗应按实际考虑在相应报价中，结算时工程量按实铺面积计算，不再考虑损耗。 - 若因周边工程同步建设，临时设施及施工便道需迁建，相关费用请在措施费中考虑。 - 本工程与周边工程及道路施工均有直接关联的，中标后应有专门的针对性施工方案解决工程衔接，交通组织，工序交叉重叠等问题，可能发生的费用措施费中考虑，今后不再做调整。（如因周边道路改造可能影响本工程运输）。 - 在本工程中若有特殊工程穿插施工，如电力、自来水、电信、电力、煤气、有线电视等配套项目，承包人必须无偿的向相应各专业单位提供用水、用电接口，除按国家规定向各专业单位按实收取水、电费外，不得向专业单位收取任何费用和押金，且必须全力配合专业单位施工工作并充分考虑其对本工程施工的影响，所需费用在投标报价时充分考虑，包含在投标总价中。 - 本工程所产生废弃料工程量及运距由投标人自行考虑，费用计入相应综合单价内。 - 施工图中不能反映的，而现场施工中有实际发生的费用由投标人自行踏勘现场后计入总价。 - 本工程施工图做法要求及与其它相关工程配合所产生的开孔、防水密封等费用均应列入相应清单项目综合报价中，结算时不作调整。 - 所有防火门、木门、钢质门、铝合金门窗报价均应包括相关五金配件（如锁具、地弹簧、闭门器、防尘闸、防尘条、防盗扣、门吸、合页、拉手、定位插销等）及其他配件。 - 所有铝合金门窗的综合单价中均应包含门窗的三性检测费，由投标人自行考虑报价，中标后，综合单价不作调整。 - 清单描述中备注为另计的项目已单独列清单项。 - 投标人根据自行确定的施工方案及招标文件相关要求，认为有必要增加的技术措施费（如抗台、障碍物处理、拆除工程对周边影响等具体内容详见招标文件），计入其他技术措施费当中，一旦中标不再调整。 - 若施工场地无法满足投标人临时设施布置需求，由投标人自行就近解决（场地租赁费用及场地到施工现场间的用水用电管线接通、道路接通、人材机的短驳转运在组织措施费考虑包干）。 - 因受现场条件及工期等因素影响，施工期间不保证24小时正常供电，因此而引起的工期及相关费用的损失由投标人自行负责，投标人应自备发电机，其费用计入措施费，今后结算不做调整。 - 施工临时道口开通审批和临时道口施工费用由投标单位承担，其费用计入投标报价中，中标后招标人不再另行支付相关费用。均应含在投标报价中。 - 所有饰面材料（涂料、瓷砖）及铝合金型材、玻璃等均未区分颜色，请投标单位自行充分考虑不同颜色和规格的报价的影响，实际施工时按业主、设计要求调整，中标后综合单价不变。 - 排污许可和排水许可由投标单位负责审批，其费用计入投标报价中，中标后招标人不再另行支付相关费用，均应含在投标报价中。 - 招标文件未提供品牌的材料及设备，应采用市场中档品牌的国标产品，施工单位须报产地、品牌、规格，经发包人签证同意后实施，否则不予以实施和结算。 - 编制说明 - 房屋建筑与装饰工程 - 经设计单位明确，橡胶地板的规格型号都按照600*600*3.0mm计入本次预算； - 经设计单位明确，橡胶地板预留同材质材料3%，工程量需计入本次预算； - 经设计单位明确，防滑地砖规格型号是600*600； - 经设计单位明确，防滑地砖楼面做法中陶粒混凝土的厚度是160mm； - 经设计单位明确，防滑地砖楼面做法中水泥砂浆层的厚度是20mm； - 经设计单位明确，地面JS II型聚合物水泥基复合防水层的每道厚度是1mm； - 经设计单位明确，玻化砖楼面做法中陶粒混凝土的厚度是160mm； - 经设计单位明确，抗静电地面为全钢无边防静电地板，规格是600*600*35mm； - 经设计单位明确，原有花岗岩地面需要计入打磨清洗费用； - 经设计单位明确，蒸压加气混凝土砌块的强度等级为B 类； - 经设计单位明确，蒸压加气混凝土砌块的砌筑砂浆强度等级、比例为DMa-M10-JC/T 890-2017； - 经设计单位明确，瓷砖墙面做法中JS II型聚合物水泥基复合防水层的每道厚度是1mm； - 经设计单位明确，建墙尺寸图中镀锌方矩管的高度按照净高5.3m通高计算； - 经设计单位明确，所有120mm防火岩棉复合彩钢板隔断外皆无需再做其他装饰面； - 经设计单位明确，设计说明中隔断为100岩棉夹芯板隔断，与建墙尺寸图中的120mm防火岩棉复合彩钢板隔断冲突，按照120mm防火岩棉复合彩钢板隔断计入本次预算； - 经设计单位明确，玻璃幕墙中钢立柱是否实际为100*80*10mm； - 经设计单位明确，幕墙上防雨百叶材质按照铝合金材质计入本次预算； - 经设计单位明确，硅钙板厚度为12mm； - 经设计单位明确，深色花岗岩窗台板的厚度是20mm； - 经设计单位明确，现浇门槛石的混凝土等级是C20； - 经设计单位明确，深低温样本库顶面吊轨归设备采购，施工单位配合专业厂家深化安装,费用不计入本次预算； - 经设计单位明确，花纹钢板楼板刷漆和防火涂料2度是在钢结构安装完成后进行； - 经设计单位明确，一层洗消灭菌室的地面抬高直接采用防滑地砖做法内的陶粒混凝土计入本次预算； - 经设计单位明确，伸缩爬梯口的伸缩爬梯是否需要计入本次预算，开动尺寸为900*700，爬高为3100mm； - 经设计单位明确，YM1225、YM1025是否皆为脚踏式感应移门；设置动力梁电动装置，无需气密性移门； - 经设计单位明确，更衣柜、成品档案柜、成品更衣柜、生物安全柜、病理取材台不计入本次预算； - 经设计单位明确，传递窗的具体材质为不锈钢，计入本次预算； - 经设计单位明确，本工程涉及到的柜台等工作台可以参考节点12的做法计入本次预算； - 经设计单位明确，室外场地硬化的具体做法参考标准图集15MR201中25页的做法； - 经设计单位明确，室外草坪绿化的工程量、具体做法为下凹绿地剖面做法，详见15J012-1的R4。 - 安装工程 - 经设计单位明确，配电箱2-ALO1-3的进户电缆WDZA-YJV-4*50+1*25 SC80长度暂按74米计入；配电箱2-AV01进户电缆WDZA-YJV-4*50+1*25 SC80电缆长度因图纸无法测量，工程量暂按35米/回路计入，后期按实际情况调整； - 经设计单位明确，风管保温管材按不燃离心玻璃棉板,厚度按50mm;空调冷媒管保温厚度20mm,冷凝水管保温厚度15mm,保温材质均为橡塑管壳； - 经设计单位明确，风机盘管位置的风管型号以及出风口类型，按下图（其中送风口双层百叶侧送含新风出口对应排列计入），其中SNJ-S90的送风口按1400*200，整个风机盘管的回风口按防雨百叶风口计入； - 经设计单位明确，弱电系统中的交换机参数按下表： - 24口交换机; - 包转发率：117Mpps - 交换容量：672Gbps/6.72Tbps - 固定端口：24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+. - 8口千兆POE交换机; - 包转发率：102Mpps - 交换容量：672Gbps/6.72Tbps - 固定端口：8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP 支持POE. - 经设计单位明确，电气应急照明中的管线材质按WDZBN-RYJS-2*2.5 SC20 WC FC计入本次预算； - 经设计单位明确，电气中的SC管按镀锌钢管管材计入本次预算； - 经设计单位明确，空调冷凝水管管径按DN40计入本次预算； - 经设计单位明确，风冷恒温湿机组HK-SNJ175、HK-SWJ140部分预算只计入了设备，风阀暂按风管同尺寸计入预算； - 经设计单位明确，配电箱 2-AL0100a进户电缆2*(WDZA-YJY-4*95+1*50)电缆长度暂按190米计入，后期按现场实际发生情况调整； - 经设计单位明确，货梯需计入本次预算，其中电梯参数暂按1000*900，载货重量≤300KG，提升高度3.3m，含控制箱，该项含设备安装调试费用。