- 工程名称：浙江省中医院钱塘院区生物样本库改造工程

- 工程概况 - 建设地址：浙江省杭州市钱塘区9号大街浙江省中医院钱塘院区内； - 工程概况：浙江省中医院钱塘院区生物样本库改造工程，建设单位为浙江省中医院钱塘院区，设计单位为浙江省建设装饰集团有限公司，本项目主要改造范围为浙江省中医院钱塘院区生物样本库改造，包括4#楼东侧1楼架空层室内的装饰装修、水电管网、暖通设备（部分利旧）、弱电智能化、设备带等改造。 - 编制范围 - 1、根据建设单位提供的编制口径、设计图纸及招标文件等相关资料编制工程预算及工程量清单。 - 编制依据 - 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）； - 省、市建设行政主管部门以及工程造价管理机构颁发的相关计价办法和计价规定； - 杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018年修订）； - 施工图纸及相关资料； - 材料信息价采用的优先顺序分别为2025年第1期《杭州市造价信息》，2025年1月份《浙江造价信息》信息价计取，无信息价发布的材料参考市场价； - 与工程项目有关的规范、标准和技术资料； - 施工现场实际情况、工程特点、常规施工方案； - 其他相关资料。 - 编制结果 - 本工程含税（税金9%）报价为1402022元； - 本工程含暂列金额：30000元。 - 有关费率说明 按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）费率取费如下： 本工程按市区一般工程取费 1、安全文明施工费按中值计取，取费基数为"定额人工费+定额机械费"，安装工程费率为8.17%，单独装饰工程费率为6.57%。 2、企业管理费按中值计取，取费基数为"定额人工费+定额机械费"，安装工程费率为21.72%，单独装饰工程费率为15.16%。 3、规费费率，取费基数为"定额人工费+定额机械费"，安装工程费率为30.63%，单独装饰工程费率为27.92%。 4、税金为不可竞争费用，取费基数为“分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费的税前工程造价”，费率为9%。 5、安全生产责任保险费率按照杭建招标造价中心〔2021〕84号：“关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知”计取，取费基数按 《浙江省建设工程计价规则（2018版）》规定执行（以定额人工费和机械费为计算基数），费率为0.33%。 - 有关编制说明 - 整体 - 本工程未注明的单位均为mm，除特殊说明外； - 本工程以“项”报价的子目，一切损耗及发生的所有费用均已包括在综合单价中，中标后无论是否发生变更均不予调整； - 本工程施工所用砂浆按有关规定选用预拌砂浆； - 项目中深化部分的方案须征得采购人及原设计单位认可方可实施。 - 房屋建筑与装饰工程 - 经设计单位明确，橡胶地板的规格型号都按照600*600*3.0mm计入本次预算； - 经设计单位明确，橡胶地板预留同材质材料3%，工程量需计入本次预算； - 经设计单位明确，防滑地砖规格型号是600*600； - 经设计单位明确，防滑地砖楼面做法中陶粒混凝土的厚度是160mm； - 经设计单位明确，防滑地砖楼面做法中水泥砂浆层的厚度是20mm； - 经设计单位明确，地面JS II型聚合物水泥基复合防水层的每道厚度是1mm； - 经设计单位明确，玻化砖楼面做法中陶粒混凝土的厚度是160mm； - 经设计单位明确，抗静电地面为全钢无边防静电地板，规格是600*600*35mm； - 经设计单位明确，原有花岗岩地面需要计入打磨清洗费用； - 经设计单位明确，蒸压加气混凝土砌块的强度等级为B 类； - 经设计单位明确，蒸压加气混凝土砌块的砌筑砂浆强度等级、比例为DMa-M10-JC/T 890-2017； - 经设计单位明确，瓷砖墙面做法中JS II型聚合物水泥基复合防水层的每道厚度是1mm； - 经设计单位明确，建墙尺寸图中镀锌方矩管的高度按照净高5.3m通高计算； - 经设计单位明确，所有120mm防火岩棉复合彩钢板隔断外皆无需再做其他装饰面； - 经设计单位明确，设计说明中隔断为100岩棉夹芯板隔断，与建墙尺寸图中的120mm防火岩棉复合彩钢板隔断冲突，按照120mm防火岩棉复合彩钢板隔断计入本次预算； - 经设计单位明确，玻璃幕墙中钢立柱是否实际为100*80*10mm； - 经设计单位明确，幕墙上防雨百叶材质按照铝合金材质计入本次预算； - 经设计单位明确，硅钙板厚度为12mm； - 经设计单位明确，深色花岗岩窗台板的厚度是20mm； - 经设计单位明确，现浇门槛石的混凝土等级是C20； - 经设计单位明确，深低温样本库顶面吊轨归设备采购，施工单位配合专业厂家深化安装,费用不计入本次预算； - 经设计单位明确，花纹钢板楼板刷漆和防火涂料2度是在钢结构安装完成后进行； - 经设计单位明确，一层洗消灭菌室的地面抬高直接采用防滑地砖做法内的陶粒混凝土计入本次预算； - 经设计单位明确，伸缩爬梯口的伸缩爬梯是否需要计入本次预算，开动尺寸为900*700，爬高为3100mm； - 经设计单位明确，YM1225、YM1025是否皆为脚踏式感应移门；设置动力梁电动装置，无需气密性移门； - 经设计单位明确，更衣柜、成品档案柜、成品更衣柜、生物安全柜、病理取材台不计入本次预算； - 经设计单位明确，传递窗的具体材质为不锈钢，计入本次预算； - 经设计单位明确，本工程涉及到的柜台等工作台可以参考节点12的做法计入本次预算； - 经设计单位明确，室外场地硬化的具体做法参考标准图集15MR201中25页的做法； - 经设计单位明确，室外草坪绿化的工程量、具体做法为下凹绿地剖面做法，详见15J012-1的R4。 - 安装工程 - 经设计单位明确，配电箱2-ALO1-3的进户电缆WDZA-YJV-4*50+1*25 SC80长度暂按74米计入；配电箱2-AV01进户电缆WDZA-YJV-4*50+1*25 SC80电缆长度因图纸无法测量，工程量暂按35米/回路计入，后期按实际情况调整； - 经设计单位明确，风管保温管材按不燃离心玻璃棉板,厚度按50mm;空调冷媒管保温厚度20mm,冷凝水管保温厚度15mm,保温材质均为橡塑管壳； - 经设计单位明确，风机盘管位置的风管型号以及出风口类型，按下图（其中送风口双层百叶侧送含新风出口对应排列计入），其中SNJ-S90的送风口按1400*200，整个风机盘管的回风口按防雨百叶风口计入； - 经设计单位明确，经设计单位明确，弱电系统中的交换机参数按下表： - 24口交换机; - 包转发率：117Mpps - 交换容量：672Gbps/6.72Tbps - 固定端口：24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+. - 8口千兆POE交换机; - 包转发率：102Mpps - 交换容量：672Gbps/6.72Tbps - 固定端口：8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP 支持POE. - 经设计单位明确，电气应急照明中的管线材质按WDZBN-RYJS-2*2.5 SC20 WC FC计入本次预算； - 经设计单位明确，电气中的SC管按镀锌钢管管材计入本次预算； - 经设计单位明确，空调冷凝水管管径按DN40计入本次预算； - 经设计单位明确，风冷恒温湿机组HK-SNJ175、HK-SWJ140部分预算只计入了设备，风阀暂按风管同尺寸计入预算； - 经设计单位明确，配电箱 2-AL0100a进户电缆2*(WDZA-YJY-4*95+1*50)电缆长度暂按190米计入，后期按现场实际发生情况调整； - 经设计单位明确，货梯需计入本次预算，其中电梯参数暂按1000*900，载货重量≤300KG，提升高度3.3m，含控制箱，该项含设备安装调试费用。