## 汇总
序号 | 项目名称 | 金额
1 | 软件及服务报价
2 | 硬件报价
3 | 总价

## 1软件及服务报价清单
浙江省中医院智慧后勤运营管理一体化平台采购项目二次调研报价清单（1软件及服务部分）
序号 | 报价项 | 建设范围简述 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 备注
一、数字底座
1 | 物联网中台 | 建设面向钱塘、湖滨、西溪三院区的物联网统一接入和管理能力，包括现场采集设备、边缘网关及既有系统数据接入；支持协议适配、设备注册、设备分类、点位配置、物模型、运行状态监测、数据采集、告警汇聚、规则配置、接口服务及运行日志管理，为机电设备、计量表具、医气监测和其他现场采集数据接入提供基础支撑。 | 套 | 1
2 | 数据中台 | 建设三院区后勤数据汇聚、治理和服务能力，对既有系统接口数据、现场采集数据及平台业务数据进行统一接入、清洗转换、分类编码、存储管理和关联分析；支持实时数据、历史数据和批量数据管理，以及指标管理、数据查询、数据权限、共享交换和数据服务，为可视化应用及业务应用提供统一数据支撑。 | 套 | 1
3 | 业务中台 | 建设平台共性业务支撑能力，支持三院区组织机构、用户、角色、菜单和数据权限统一管理，并提供消息、任务、事件、流程、字典、参数配置及操作日志等基础服务；支持按院区分级授权、业务隔离、统一入口和跨模块协同，满足三院区平台统一建设、分院区使用和集中运营管理需要。 | 套 | 1
4 | 数字孪生可视化平台及三维场景建模 | 1.平台能力：建设数字孪生三维渲染及可视化支撑平台，采用主流实时渲染引擎或具备同等能力的技术路线，支持三维模型加载、场景组织、物理材质、实时光影、视角控制、场景漫游、数据图层、标注标绘、二三维联动、空间信息展示及应用发布；支持将设备、告警、工单、计量和后勤业务数据关联至建筑、楼层、空间、设施设备及点位对象，并支持PC端和钱塘院区后勤指挥中心大屏调用。 2.建模范围：完成钱塘、湖滨院区周边基础场景、主要建筑、室外环境景观及主要附属设施建模；钱塘院区进一步完成重点楼宇内部结构、楼层设施布局、重点机房和重点设施设备建模；完成钱塘、湖滨院区本项目已接入重点设备设施的点位上图和数据绑定。 3.建模精度：周边基础场景不低于LOD2级，包含院区周边地形、交通路网、主要建筑轮廓、道路、广场、绿化、水体等要素；钱塘、湖滨主要建筑和室外景观不低于LOD3级；钱塘院区重点楼宇内部结构及楼层设施布局不低于LOD4级；钱塘院区重点机房和主要设施设备不低于LOD5级。 4.模型运行：根据PC端和指挥中心大屏端运行条件开展模型轻量化、层级组织及渲染优化，支持分层加载、对象检索、显示隐藏、空间定位、视角切换和后续模型更新维护。 5.点位融合：提供模型标点、空间聚合、设备对象绑定、实时数据关联、告警定位、历史趋势和业务信息展示能力，点位范围与本项目实际接入对象一致。 | 套 | 1
二、可视化应用
1 | 多院区全局总览 | 建设钱塘、湖滨、西溪三院区统一总览页面，支持院区切换、核心指标展示和院区对比。根据各院区实际接入的机电设备、能源计量、告警、工单及后勤业务数据动态配置展示内容，形成三院区统一入口和总体运行概览。 | 套 | 1
2 | 多院区地图 | 在统一地图中展示钱塘、湖滨、西溪三院区地理位置及基础信息，支持通过地图进入相应院区视图，并结合实际接入数据展示各院区运行状态、告警情况和主要运营指标。 | 套 | 1
3 | 综合态势可视化 | 综合展示三院区已接入机电系统、重点区域、设备运行、告警、能源计量和业务工单等信息，支持按院区查看设备和系统分布、运行状态、重点监控信息、告警明细、能源概况及实时工单，展示范围以各院区实际接入数据为准。 | 套 | 1
4 | 能耗态势可视化 | 对三院区实际接入的水、电、气、蒸汽等计量数据进行可视化展示，支持当日、当月及年度用量统计、历史趋势、同期对比和用量排行；具体展示层级、统计颗粒度和指标范围根据各院区表计及接口数据条件配置。 | 套 | 1
5 | 运维态势可视化 | 展示三院区平台工单及已接入系统告警形成的运维数据，包括工单数量、类别、状态、完成情况、历史趋势、及时率、人员工作量、服务评价及备品备件库存预警等，为后勤运维工作分析和调度提供可视化支撑。 | 套 | 1
6 | 设备态势可视化 | 按院区、建筑、系统和设备类别展示已接入设备及系统数量、运行状态、告警和异常情况，支持设备分类统计、告警统计、异常排行、历史变化趋势及设备详情查看，不将未接入设备纳入统计范围。 | 套 | 1
7 | 医废态势可视化 | 结合钱塘院区既有医废系统开放数据，展示科室医废收集情况、医废重量、科室排行、医废类型分布、入库出库变化趋势及异常预警等信息，并支持在钱塘院区后勤指挥中心大屏中调用。 | 套 | 1
8 | 场景漫游 | 调用数字底座建设的钱塘、湖滨院区三维场景，支持院区、建筑、楼层、重点空间和设施设备的场景浏览与漫游，支持设备点位查看、对象定位、运行状态、实时数据、告警及相关业务信息关联展示。 | 套 | 1
三、应用平台
1 | 设备一体化 | 面向三院区本项目实际接入的机电及后勤设施设备建立统一管理能力，包括设备分类、基础档案、安装位置、系统归属、数据来源及状态信息管理；支持运行状态、实时数据、历史趋势、故障告警、设备查询和统计分析，覆盖已接入的暖通空调、给排水、供配电、锅炉、医气、净化、污水、PET-CT水处理及其他相关系统，具体范围以本项目接口和采集内容为准。 | 套 | 1
2 | 能源一体化 | 面向三院区实际接入的水、电、气、蒸汽及其他计量数据，提供计量对象管理、数据采集、日月年统计、实时监测、历史趋势、同比环比、区域及分类分析、异常预警、费用参数、指标配置和报表查询等能力；统计层级和分析颗粒度依据各院区现有表计、采集硬件和接口数据条件配置。 | 套 | 1
3 | 运维一体化 | 围绕三院区设施设备和后勤运维工作，提供资产及设施台账、巡检计划与任务、维护保养计划与任务、报修维修工单、备品备件、库房及库存、运维人员和班组排班、零星工程台账和进度等统一管理能力；支持任务派发、移动执行、过程记录、状态跟踪、问题闭环和统计分析。 | 套 | 1
4 | 服务一体化 | 建设统一后勤服务管理能力，支持服务事项受理、工单登记、派发、接单、处理、反馈、评价和统计分析，以及预警、告警事件接收和处置；支持与中央运送、被服等既有后勤业务系统进行数据接入和业务协同，展示任务状态、业务过程、工作量及相关运营信息。 | 套 | 1
四、移动端应用
1 | 移动工作台 | 提供移动端统一入口和常用功能工作台，根据用户角色和权限展示报事报修、巡检维保、工单处理、服务协同、能源查看、消息和个人事项等快捷入口，并支持与医院现有移动入口或企业微信等应用衔接。 | 套 | 1
2 | 移动作业与业务协同 | 支持后勤人员通过移动端开展报事报修、工单接收和处理、设备巡检、维护保养、现场拍照、问题反馈、保洁服务、中央运送任务及相关业务协同；支持查看任务详情、办理节点、处理要求和执行结果，实现现场作业闭环。 | 套 | 1
3 | 消息通知与告警 | 统一接收平台业务通知、待办任务、工单提醒、设备故障告警及其他预警信息，支持消息分类、快速定位、已读未读管理及关联业务查看，相关信息按照用户角色、院区和数据权限进行推送。 | 套 | 1
4 | 个人中心与我的事项 | 支持个人信息和账户安全管理，以及我的工单、我的申请、我的任务和办理进度查询；支持查看本人发起、待处理、处理中及已完成事项，并对授权范围内的工单和任务进行办理、反馈和结果提交。 | 套 | 1
五、集成接口
1 | 新风空调系统 | 对接钱塘院区既有BA系统已开放的新风及相关空调设备数据，完成设备和点位映射，接入运行状态、温湿度、阀门、过滤器状态及故障告警等信息，支持平台统一监测、历史查询和告警展示。 | 套 | 1
2 | 送排风系统 | 对接钱塘院区既有BA系统已开放的送排风设备数据，接入设备点位、启停状态、运行参数、空气质量及故障告警等信息，完成数据标准化、平台配置和联调。 | 套 | 1
3 | 给排水系统 | 接入钱塘院区既有BA给排水数据和4号楼生活热水PLC开放数据，以及湖滨院区水箱、集水井现场采集数据；完成水位、液位报警、设备状态和相关运行数据的平台映射、趋势展示及告警配置。现场采集硬件另行报价。 | 套 | 1
4 | 变配电及高配计量系统 | 通过钱塘院区既有统一网关接入供配电数据，通过西溪院区现有低压配电系统接口接入已开放数据，主要包括电流、电压、计量、告警和历史统计信息。 | 套 | 1
5 | 冷热源、暖通群控及锅炉系统 | 对接钱塘院区3号楼、4号楼地下机房中央空调群控系统，湖滨院区门诊楼、住院部空调系统及锅炉采集数据，以及西溪院区既有中央空调群控和锅炉房系统数据；接入主机、水泵、运行模式、温度、压力、流量、能耗、状态和告警等已开放信息。 | 套 | 1
6 | 照明控制系统 | 对接钱塘院区既有BA系统中的照明数据，接入照明回路、设备位置、运行状态和故障告警等信息，实现统一监测和查询；本次报价不默认包含远程控制。 | 套 | 1
7 | 污水及PET-CT水处理监测系统 | 对接钱塘院区污水系统，以及湖滨院区污水系统和PET-CT水处理系统已开放数据，接入设备运行、工艺参数、监测指标、故障告警和历史数据，实现平台统一展示和异常信息管理。 | 套 | 1
8 | 建筑能效与水电气计量系统 | 接入钱塘院区供配电计量数据、水表及市政蒸汽表采集数据，湖滨院区水、电、气总表采集数据，以及西溪院区现有低压配电系统开放的计量数据；完成计量对象、数据点位、统计口径和历史数据的平台配置。相关采集硬件另行报价。 | 套 | 1
9 | 医气监测计量系统 | 接入钱塘院区1、2、4号楼及湖滨院区既有医气系统数据，新建钱塘院区3号楼医气监测采集系统，完成压力、设备状态、故障告警、液氧储量及相关监测数据的平台映射、展示和联调。医气相关硬件设备另行报价。 | 套 | 1
10 | 物流及中央运送系统 | 对接钱塘、湖滨、西溪院区既有物流或中央运送系统开放数据，接入任务、站点、起止位置、任务状态、执行过程、历史记录和故障信息，支持平台统一查询、状态展示和运营统计。 | 套 | 1
11 | 净化空调系统 | 钱塘院区按既有系统接口接入；湖滨院区接入手术室净化系统。 | 套 | 1
12 | 标本运送系统 | 钱塘院区对接既有标本运送系统；其他院区以原系统开放能力和实际建设范围为准。 | 套 | 1
合计（含税） | [5 empty] | 0

## 2硬件报价清单
浙江省中医院智慧后勤运营管理一体化平台采购项目二次调研报价清单（2硬件部分）
序号 | 模块 |  |  | 配置要求 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 备注
六、指挥中心建设
1 | 钱塘院区 | 55寸1.7mm拼缝标亮LCD拼接显示单元 |  | 面板尺寸（inches）:55 拼缝（mm）:1.7 分辨率:1920*1080 色彩数:16.7M 亮度（cd/m²）:500 对比度:4000：1 响应时间（ms）:8 刷新率（Hz）:60Hz 视角（H/V）:178°/178° 视频输入:HDMI*2，DVI*1，VGA*1 （最高分辨率：1920*1080@60Hz） 视频输出:HDMI*1（为HDMI-A口环出） 其它接口:USB*1，RS232*2(RJ45接头)，红外接口*1（3.5mm接口），按钮*1 支持语言:中文（默认），英文 显示点距（mm）:0.63（H）*0.63（V） 供电要求:AC200-240V 50/60Hz 整机功耗（W）:160 维护方式:手动后维护 产品尺寸（W*H*D）（mm）:1212.7*683.5*85.8 包装尺寸（W*H*D）（mm）:1325*815*205（单包） 1343*805*275（双包） 重量（Kg）:单包净重：17.4 单包毛重：20.9 双包毛重：39.3 使用寿命（h）:50000 | 台 | 15
2 |  | 55寸拼接屏落地式支架(标准直立式)第二代 |  | 材质:SPCC优质冷轧钢板 颜色:黑色 表面处理:表面采用静电喷塑工艺喷涂，由内至外防止支架生锈，增强支架防腐能力 弧度:0° 底座容量:可定制前对开门，用来放置设备 安装环境:地面、后墙或顶部须有一处是承重墙 支架厚度:50cm 维护方式:后维护，维护空间大于50cm 说明:采用4cm厚的侧封板与顶封板包边，美观性好 | 台 | 15
3 |  | LCD拼接系统工程安装服务 |  | 1.说明:LCD拼接屏工程安装服务费（不含支架） | 台班 | 15
4 |  | HDMI 线缆 10米-4K |  | 长度（m）:10 支持分辨率:最大4K@30 线径（mm）:8±0.3 工作温度:0℃～50℃ 储藏温度:-20℃～70℃ | 根 | 15
5 |  | 18路高清视频解码器 |  | 输入路数:6路HDMI 视频输入分辨率:所有接口支持：3840*2160（4K）@60Hz、3840*2160（4K）@30Hz、1920*1200（WUXGA）@60Hz、1920*1080（1080P）@60Hz、1920*1080（1080P）@50Hz、1920*1080（1080P）@30Hz、1600*1200（UXGA）@60Hz、1440*900（WXGA+）@60Hz、1280*1024（SXGA）@60Hz、1280*720（720P）@60Hz、1280*720（720P）@50Hz、1024*768（XGA）@60Hz 输出路数:18路HDMI 视频输出分辨率:所有接口支持：3840*2160（4K）@60Hz、3840*2160（4K）@30Hz、1920*1200（WUXGA）@60Hz、1920*1080（1080P）@60Hz、1600*1200（UXGA）@60Hz、1440*900（WXGA+）@60Hz、1280*1024（SXGA）@60Hz、1280*720（720P）@60Hz、1024*768（XGA）@60Hz 解码格式:H.265、H.264、MPEG4 解码能力:H.265：6*8K@60/18*8K@30/72*12MP@20/72*4K@30/288*1080P@30/576*720P@30/1152*D1@30 H.264：6*8K@60/12*8K@30/60*12MP@20/60*4K@30/240*1080P@30/480*720P@30/1152*D1@30 拼接功能:M*N（总数不超过最大输出口个数） 多组电视墙:单机可建立管理4个配置不同的电视墙 场景管理:可保存64个场景 音频输入:1路3.5mm音频输入 音频输出:1路3.5mm音频输出，左右双声道 串口:2个（1个RJ45 RS232，另一个RJ45 RS232 Console和RS485合用） 网络接口:2个GE网口，RJ45接口，半双工/全双工以太网，支持10M/100M/1000M Base-T自适应 USB接口:2个USB3.0接口 产品尺寸（W*H*D）（mm）:442*88.3*355.7 整机功耗（W）:82.21 | 台 | 1
6 |  | 音响 |  | 1.喇叭单元：LF：1×6″，HF：1×1″ 2.额定阻抗：8Ω 3.额定功率：100W 4.灵 敏 度：93dB±3dB 1w/1m 5.最大声压：114±3dB 6.频率响应：55HZ-20KHZ 7.材质：ABS 8.产品净重：7.15Kg 9.产品尺寸：230（前宽）*175（后宽）*205（深度）*350（高度）mm | 台 | 2
7 |  | 功放 |  | 1.采用AB类高效率放大器，拥有高效率功率转换把音频的模拟信号转换为数字信号再放大； 2.散热器电气悬空，功率管与散热器直接接触，抛开传统绝缘垫的传热阻隔，功率管热量得以迅速释放； 3.独特的高效率散热器与散热结构布局，使功率管各点温度均衡，高效稳定； 4.线路内置：短路保护、过流保护、冲击保护、失调保护、过温保护，可在任意阻抗下长期稳定工作； 技术参数： 1.8Ω立体声额定功率：250W×2 2.4Ω立体声额定功率：450W×2 3.8Ω桥接功率: 620W 4.总谐波失真@4Ω: <0.03%，15Hz-20kHz 5.信噪比：>90dB A计权 6.上升速率：>40V/ms 7.阻尼系数：>300@1KHz 8.频响范围：20Hz-20KHz,+0,-0.5db.at 1W ant 9.输入阻抗：20K-平衡输入 10K-非平衡输入 10.电压增益：32dB/40dB 11.保护线路：直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护 12.产品尺寸：480×325×88mm 13.产品净重：11.3Kg | 台 | 1
8 |  | 二通道无线话筒接收主机+2个无线鹅颈式话筒 |  | 无线桌面话筒 频率范围:640.00-689.750MHZ 可调信道数:200个 振荡方式:锁相环频率合成（PLL） 谐波抑制:-30dB 调制方式:调频（FM） 调频方式:红外对频 最大偏移度:±45KHz RF功率输出:3-30mW 拾音头:电容式 供电方式:2节AA电池(尽量用碱性电池) 电池寿命:不小于8小时 鹅颈： 咪头类型：背极式驻极体 指向性: 单指向 频率响应: 50Hz-18KHz 灵敏度: -45dB±2dB (0db=1V/Pa at 1KHz) 输出阻抗:680Ω±30% (at 1KHz) | 台 | 2
9 |  | 操作台 |  | 4工位，宽800mm，含4张椅子 | 台 | 1
10 |  | 指挥中心安防配置 |  | 门禁读卡器（刷卡+密码） | 台 | 2
11 |  |  |  | 磁力锁（双门） | 台 | 2
12 |  |  |  | 出门按钮 | 台 | 2
13 |  |  |  | 双门门禁控制器 | 台 | 2
14 |  |  |  | 磁力锁支架 | 个 | 2
15 |  |  |  | 读头线WDZ-RYY6*1.0 | 米 | 100
16 |  |  |  | 锁线WDZ-RYY4*1.0 | 米 | 100
17 |  |  |  | 按钮线WDZ-RYY2*1.0 | 米 | 100
18 |  |  |  | 控制器线缆CAT6 | 米 | 20
19 |  |  |  | 400W半球摄像机 | 台 | 2
20 |  |  |  | 网线CAT6 | 米 | 100
21 |  |  |  | 配管JDG20 | 米 | 50
22 |  |  |  | 配管JDG25 | 米 | 50
23 |  |  |  | 86型接线盒 | 个 | 15
24 |  | 指挥中心配电配置 |  | 配电箱（6KW）含二级电源防雷器 | 个 | 1
25 |  |  |  | 电缆WDZ-YJY3*6 | 米 | 50
26 |  |  |  | 配电线缆WDZ-BYJ3*2.5 | 米 | 200
27 |  |  |  | 配管JDG25 | 米 | 50
28 |  |  |  | 五孔插座 | 个 | 4
29 |  |  |  | PDU插座8位16A | 个 | 4
30 |  |  |  | 辅材 | 项 | 1
31 |  | 指挥中心装修及接地 |  | 机房内所有墙面开孔、开槽及修复 | 项 | 1
32 |  |  |  | 服务器机柜600*1000*2000mm | 台 | 2
33 |  |  |  | 接地线BVR16 | 米 | 50
34 |  |  |  | 接地线BVR4 | 米 | 50
35 |  |  |  | 接地汇流排 | 个 | 1
36 |  |  |  | PVC25 | 米 | 50
37 |  |  |  | 加厚阻燃弧形地面线槽50*50 | 米 | 80
38 |  | 指挥中心综合布线及网络设备 |  | 主干光纤-室内单模6芯光纤 | 米 | 150
39 |  |  |  | 6口光纤终端盒，含耦合器、尾纤 | 个 | 1
40 |  |  |  | 光纤熔接 | 芯 | 24
41 |  |  |  | 24口交换机，上行万兆光 | 台 | 1
42 |  |  |  | 理线器 | 个 | 1
43 |  |  |  | 光纤跳线 | 根 | 2
44 |  |  |  | 网络单口面板 | 个 | 4
45 |  |  |  | 网线CAT6 | 米 | 100
46 |  |  |  | 辅材（水晶头、底盒等） | 项 | 1
七、采集硬件
1 | 湖滨院区 | 给水系统 | 网关 | 4位DI接入，DC12V供电，联网：4G联网/1个上联网口10/100/1000M | 台 | 5
2 |  |  | 水箱液位浮球 | 二线制，开关量输出（常开/常闭） | 个 | 10
3 |  |  | 设备电源 | DC12V/100W | 个 | 5
4 |  |  | 设备箱 | 500×400×200 | 个 | 5
5 |  | 集水系统 | 网关 | 4位DI接入，DC12V供电，联网：4G联网/1个上联网口10/100/1000M | 台 | 8
6 |  |  | 集水井液位浮球 | 二线制，开关量输出（常开/常闭） | 个 | 16
7 |  |  | 设备电源 | DC12V/100W | 个 | 8
8 |  |  | 设备箱 | 500×400×200 | 个 | 8
9 |  | 锅炉系统 | 网关 | 4位DI接入，DC12V供电，联网：4G联网/1个上联网口10/100/1000M | 台 | 3
10 |  |  | 设备电源 | DC12V/100W | 个 | 3
11 |  |  | 设备箱 | 500×400×200 | 个 | 3
12 |  | 水电气抄表 | 网关 | 4位DI接入，DC12V供电，联网：4G联网/1个上联网口10/100/1000M | 台 | 8
13 |  |  | 表具读取摄像机 | 星光级低照度500万像素，支持H.265、DC12V/PoE供电、IP67防护；可读取安装距离10~50cm范围内表盘数字。 | 台 | 10
14 |  |  | 设备电源 | DC12V/3A | 个 | 10
15 |  |  | 设备箱 | 500×400×200 | 个 | 10
16 |  | 管线及辅材 | 网线 | CAT6，国标，305米/箱 | 箱 | 5
17 |  |  | 信号线 | RVV2×1.0，国标，200米/卷 | 卷 | 8
18 |  |  | 电源线 | RVV3×1.5，国标，200米/卷 | 卷 | 4
19 |  |  | 穿线管 | PVC25，国标 | 米 | 600
20 |  |  | 辅材 | 现场安装所需辅材 | 项 | 1
21 | 钱塘院区 | 3号楼医气监测及采集设备 | 医用气体中央监控系统总服务器扩容（含监测客户端） | 1.名称：医用气体中央监控系统总服务器 2.系统：监控主机、系统软件、交换机、中央监控系统调试、监控系统配管、信号线、运行等， 2.该系统应具有以下功能； 1)液氧液位、加液量、流量及氧浓度显示及统计，低液位预警和报警，压力超压和欠压报警，备用氧站瓶压显示； 2)空压站和吸引站的压力超压和欠压报警，设备运行状态显示，各过滤系统运行时间显示和更换预警； 3）各气站压力超压和欠压报警，使用侧和备用侧状态显示； 4）各楼层用气点在线监测。 | 套 | 1
22 |  |  | 液氧站区域监测报警器 | 1.名称：液氧站区域监测报警器 2.采用22""LCD液晶屏，外壳为不锈钢室外防水结构，内置I5以上商用电脑，多通道数据采集器主机电源，网络收发器等。氧气专用压力传感器，智能无触点霍尔接近开关，液氧站内专用不锈钢防爆管线等。具有液氧液位监测、液氧加液里统计和显示流里显示，低液位预警和下液位报警，蒸发器压力显示和超压报警，输出压力超压和欠压等声光报警，使用侧流水动态显示，阀门开通和关闭的显示和语音告知。 3.使用安全电压，电源为直流24V低压。报警系统应有液氧站氧气泄漏超浓度监测报警系统和输出氧气超低温报警系统。 4.采用UDP协议，可发送数据至网内指定的IP地址，传输接口具有以太网。 | 台 | 1
23 |  |  | 备用氧站区域监测报警器 | 1.名称：备用氧站报警装置 2.功能：现场左瓶、右瓶无气报警；输出超、欠压报警；使用侧显示。网络监测和报警，与全院监测报警系统服务器联网 | 台 | 1
24 |  |  | 空压站区域监测报警器（3号楼地下室） | 1.名称：空压站智能监测报警装置 2.功能：空压站的输出压力超压和欠压声光报警，设备运行状态显示，采用UDP协议，可发送数据至网内指定的IP地址，传输接口具有以太网、USB、R485。与全院监测报警系统服务器联网。 | 台 | 1
25 |  |  | 吸引站区域监测报警器（3号楼地下室+2号楼地下室） | 1.名称：吸引站、发热门诊负压站智能监测报警装置。 2.功能：智能压力模拟显示，机组运行状态运行状态、运行时间的实时动态图形显示，吸引站的输出压力超压和欠压声光报警，设备运行状态显示，各真空泵的保养、换油时间预警和报警，各过滤系统运行时间显示和更换预警，过滤器堵塞报警，采用UDP协议，可发送数据至网内指定的IP地址，传输接口具有以太网、USB、R485。与全院监测报警系统服务器联网。 | 台 | 2
26 |  |  | 二气报警器（3号楼） | 1.二气报警器 2.功能：二气（氧气、吸引）智能压力模拟显示，设有压力超、欠压报警，语音播报，红光闪烁；氧气流量信号RS485接入，显示瞬时流量，累计流量。并数据远传至总值班室服务器上。网络监测和报警，具有RJ45接口。 | 台 | 14
27 |  |  | 三气报警器（3号楼） | 1.三气报警器 2.功能：三气（氧气、空气、吸引）智能压力模拟显示，设有压力超、欠压报警，语音播报，红光闪烁；氧气流量信号RS485接入，显示瞬时流量，累计流量。并数据远传至总值班室服务器上。网络监测和报警，具有RJ45接口 | 台 | 4
28 |  |  | 压力传感器（氧气） | 1.压力传感器 2.氧气（0-1.6Mpa）含阀门及安装 | 套 | 18
29 |  |  | 压力传感器（空气） | 1.压力传感器 2.氧气（0-1.6Mpa）含阀门及安装 | 套 | 4
30 |  |  | 压力传感器（吸引） | 1.压力传感器 2.氧气（-0.1-0Mpa）含阀门及安装 | 套 | 18
31 |  |  | 数据采集及巡回检测报警装置 | 1.名称：数字信号采集箱 2.10口交换机 | 台 | 5
32 |  |  | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：RVV2*1.0 | 米 | 300
33 |  |  |  | 1.名称：砖、混凝土结构明配管JDG20 | 米 | 1949
34 |  |  |  | 1.名称：CAT6报警网络线 | 米 | 1200
35 |  |  |  | 1.名称：Optical Fiber光钎 | 米 | 500
36 |  |  | 安装费 | 所有本次项目的硬件、软件、网络组网安装 | 项 | 1
37 |  |  | 调试费 | 所有本次项目的调试，管理者客户端电脑软件安装，调试 | 项 | 1
38 |  | 4号楼生活热水系统 | 采集网关 | 4位DI接入，DC12V供电，联网：4G联网/1个上联网口10/100/1000M | 台 | 1
39 |  |  | 设备电源 | DC12V/100W | 个 | 1
40 |  |  | 设备箱 | 500×400×200 | 个 | 1
41 |  | 水电气抄表 | 网关 | 4位DI接入，DC12V供电，联网：4G联网/1个上联网口10/100/1000M | 台 | 4
42 |  |  | 表具读取摄像机 | 星光级低照度500万像素，支持H.265、DC12V/PoE供电、IP67防护；可读取安装距离10~50cm范围内表盘数字。 | 台 | 5
43 |  |  | 设备电源 | DC12V/3A | 个 | 5
44 |  |  | 设备箱 | 500×400×200 | 个 | 5
八、平台部署硬件
1 | 平台硬件 | 钱塘院区 | 应用服务器 | 2U 机架式；服务器级 CPU 不少于 16 个物理核心；内存不低于 96GB ECC；系统盘 2×480GB 企业级 SSD，RAID1；应用及接口数据盘 2×2TB 企业级 SSD，RAID1；硬件 RAID 卡，带缓存及掉电保护；双千兆电口、双 10Gb 光口；双冗余电源；带外管理；含导轨。 | 台 | 1
2 |  |  | 数据库服务器 | 2U 机架式；服务器级 CPU 不少于 20 个物理核心；内存不低于 128GB ECC；系统盘 2×480GB 企业级 SSD，RAID1；数据库数据盘 4×2TB 企业级 SSD，RAID10；硬件 RAID 卡，带缓存及掉电保护；双千兆电口、双 10Gb 光口；双冗余电源；带外管理；含导轨。 | 台 | 1
3 |  |  | 数字孪生大屏渲染工作站 | 塔式工作站；CPU 不低于 i7 或同等性能；内存不低于 64GB；显卡采用 RTX 4070 Ti Super 级，显存不低于 16GB；固态硬盘不低于 2TB；双网口；支持不少于 3 路显示输出。 | 台 | 1
4 |  |  | 平台管理 PC | i7 或同等性能；32GB 内存；1TB 固态硬盘；双显示输出；正版操作系统。 | 台 | 1
5 |  | 湖滨院区 | 应用服务器 | 2U 机架式；服务器级 CPU 不少于 12 个物理核心；内存不低于 64GB ECC；系统盘 2×480GB 企业级 SSD，RAID1；应用及接口数据盘 2×1T 企业级 SSD，RAID1；硬件 RAID 卡，带缓存及掉电保护；双千兆电口、双 10Gb 光口；双冗余电源；带外管理；含导轨。 | 台 | 1
6 |  |  | 数据库服务器 | 2U 机架式；服务器级 CPU 不少于 16 个物理核心；内存不低于 96GB ECC；系统盘 2×480GB 企业级 SSD，RAID1；数据库数据盘 4×1T 企业级 SSD，RAID10；硬件 RAID 卡，带缓存及掉电保护；双千兆电口、双 10Gb 光口；双冗余电源；带外管理；含导轨。 | 台 | 1
7 |  |  | 平台管理 PC | CPU 不低于 i7 或同等性能；内存不低于32GB；固态硬盘不低于 1TB；双显示输出；配置正版操作系统。 | 台 | 1
8 |  | 西溪院区 | 数据库服务器 | 2U 机架式；服务器级 CPU 不少于 12 个物理核心；内存不低于 64GB ECC；系统盘 2×480GB 企业级 SSD，RAID1；应用及接口数据盘 2×1T 企业级 SSD，RAID1；硬件 RAID 卡，带缓存及掉电保护；双千兆电口、双 10Gb 光口；双冗余电源；带外管理；含导轨。 | 台 | 1
9 |  |  | 平台管理 PC | CPU 不低于 i5 或同等性能；内存不低于32GB；固态硬盘不低于 1TB；双显示输出；配置正版操作系统。 | 台 | 1
合计（含税） | [7 empty] | 0